## 封-1 招标工程量清单
|  | 电气设备安装工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 拆除工程
1.2 | 电气设备安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
拆除工程
1 | 030408001001 | 拆除电力电缆YJV-0.6/1kV-3X150+1X70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV-3X150+1x70 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:详见施工图设计 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆拆除 | m | 40
电气设备安装工程
1 | 030402017001 | 金属铠装中置开关柜AH13、AH14 | [项目特征] 1.名称:金属铠装中置开关柜AH13、AH14 2.规格、型号:630KVA；其余详设计说明 3.柜体外形尺寸:800x1500x2200 4.安装方式:落地安装 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 030408001002 | 电力电缆ZB-YJV22-8.7/10kV-3X70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZB-YJV22-8.7/10kV-3X70 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:详见施工图设计 5.电压等级(kV):10KV 6.地形:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 240
3 | 030408006001 | 电力电缆头-10KV-3*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头-10KV-3*70 2.规格、型号:10KV-3*70 3.材质、类型:满足设计及规范要求 4.安装部位:详见施工图设计 5.电压等级(kV):10kv 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 | 个 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030402018001 | 630KVA箱变 | [项目特征] 1.名称:箱变 2.规格、型号:内设1台630kVA变压器、元配件、配线柜、配线等，详见施工图设计 3.容量(kV·A):630kVA 4.电压(kV):10kv 5.组合形式、基础规格、断面尺寸:详见施工图设计 6.基础混凝土强度等级:C30 7.模板:混凝土现浇构件，模板制作、安装、拆除、整理、堆放 8.接地极:热镀锌角钢L50x50x5 L=2500 9.热镀锌接地线:热镀锌50X5 10.金属百叶窗:详见施工图设计；内置10X10不锈钢钢板网 11.预埋:槽钢#10 12.低压电缆保护管:PVC-U110 13.高压电缆保护管:G100 14.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础模板安拆、砼浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.电缆保护管安装 7.施工图设计要求的其他内容 | 台 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 030408001003 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-3X150+2x70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV-3X150+2x70 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:详见施工图设计 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:综合考虑 7.其他:详见施工图设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 170
6 | 030408006002 | 电力电缆头1KV-3X150+2x70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头1KV-3X150+2x70 2.规格、型号:1KV-3X150+2x70 3.材质、类型:满足设计及规范要求 4.安装部位:详见施工图设计 5.电压等级(kV):1kv 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 | 个 | 6
7 | 030408001004 | 电力电缆YJV-0.6/1kV-3X240+2X120 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-3X240+2X120 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:详见施工图设计 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:综合考虑 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 20
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030408006003 | 电力电缆头YJV-0.6/1kV-3X240+2X120 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头YJV-0.6/1kV-3X240+2X120 2.规格、型号:YJV-0.6/1kV-3X240+2X120 3.材质、类型:满足设计及规范要求 4.安装部位:详见施工图设计 5.电压等级(kV):1kv 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 | 个 | 4
9 | 030414001002 | 电力变压器系统调试 | [项目特征] 1.名称:电力变压器系统调试 2.型号:SCB13-630kVA 3.容量(kV．A):10/0.4kV 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 2
10 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统调试 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
11 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 030414015001 | 电缆、接地等检测费用 | [项目特征] 1.名称:电缆、接地等检测费用 2.其他:投标人自行考虑，包括但不限于电缆、电缆头、接地等内容的交流耐压、电阻比、局放、线路启动、绝缘遥测等检测试验，由投标人在相应清单项目中综合报价 3.其他措施技术要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.试验 2.投标人自行考虑，包括但不限于电缆、电缆头、接地等内容的交流耐压、电阻比、局放、线路启动、绝缘遥测等检测试验，由投标人在相应清单项目中综合报价 | 项 | 1
2 | 030414001003 | 设备、仪器仪表、元件等检测费用 | [项目特征] 1.名称:设备、元器件等检测费用 2.其他:投标人自行考虑，包括但不限于设备、仪器仪表、元件、保护装置等内容的整套启动、单个检测等检测试验，由投标人在相应清单项目中综合报价 3.其他措施技术要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.系统调试 2.投标人自行考虑，包括但不限于设备、仪器仪表、元件、保护装置等内容的整套启动、单个检测等检测试验，由投标人在相应清单项目中综合报价 | 项 | 1
本页小计
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 2 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 031301018001 | 由投标人自行考虑从开始至完成通电所有所需相关工作的其他费用（包括但不限于租借发电机、发电车、及所需耗材等） | [项目特征] 1.名称:由投标人自行考虑从开始至完成通电所有所需相关工作的其他费用（包括但不限于租借发电机、发电车、及所需耗材等） 2.其他:投标人自行考虑，此费用不单独计算，由投标人在相应清单项目中综合报价 3.其他措施技术要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的费用 2.由投标人自行考虑从开始至完成通电所有所需相关工作的其他费用（包括但不限于租借发电机、发电车、及所需耗材等） | 项 | 1
4 | 031301018002 | 不停电施工措施费 | [项目特征] 1.名称:不停电施工措施费 2.其他:投标人自行考虑不停电施工措施费，包括但不限于线路安装、安全保护措施（漏电保护器、短路、过载保护等）、配电系统、接地保护等 3.其他措施技术要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.为保证工程施工正常进行所发生的费用 2.投标人自行考虑不停电施工措施费，包括但不限于线路安装、安全保护措施（漏电保护器、短路、过载保护等）、配电系统、接地保护等 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-11-1 暂列金额明细表
表-11-1
暂列金额明细表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  |  |  | —
注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 表-11-2 材料(工程设备)暂估单价及调整表
表-11-2
材料（工程设备）暂估单价及调整表
工程名称：电气设备安装工程 | [9 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料(工程设备)名称、规格、型号 | 计量单位 | 数量 |  | 暂估价(元) |  | 调整价(元) |  | 差额±(元) |  |  | 备注
|  |  | 暂估数量 | 实际数量 | 单价 | 合价 | 单价 | 合价 | 单价 |  | 合价
注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在哪些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中。 2. 材料包括原材料、燃料、构配件以及按规定应计入建筑安装工程造价的设备。

## 表-11-3 专业工程暂估价及结算价表
表-11-3
专业工程暂估价及结算价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 专业工程名称 | 工程内容 | 暂估金额（元） | 结算金额(元) | 差额±(元) |  | 备注
1
合 计 |  |  | 0 |  |  |  | —
注： 此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 表-11-4 计日工表
表-11-4
计 日 工 表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
编号 | 项目名称 | 单位 | 暂定数量 | 实际数量 | 综合单价 （元） |  | 合价（元）
[7 empty] | 暂定 | 实际
1 | 人工
1.1
| 人工小计 |  | — |  | —
2 | 材料
2.1
| 材料小计 |  | — |  | —
3 | 机械
3.1
| 施工机械小计 |  | — |  | —
合 计
注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由 投标人自助报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

## 表-11-5 总承包服务费计价表
表-11-5
总承包服务费计价表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 项目价值(元) | 服务内容 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额(元)
1 | 发包人发包专业工程
2 | 发包人供应材料
合 计
注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

## 表-11-6 索赔与现场签证计价汇总表
表-11-6
索赔与现场签证计价汇总表
工程名称：电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 索赔项目名称 | 计量单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |  | 索赔依据
1
本页小计 | [6 empty] | —
合 计 | [6 empty] | —
注：签证及索赔依据是指经双方认可的签证单和索赔依据的编号。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计

## 表-19 发包人提供材料和工程设备一览表
表-19
发包人提供材料和工程设备一览表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 交货方式 | 送达地点 |  | 备注
注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价、确定总承包服务费时参考。

## 表-20 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于价格指数差
表-20
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于价格指数差额调整法)
工程名称：电气设备安装工程 |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 变值权重B | 基本价格指数F0 | 现行价格指数F1 |  | 备注
| 定值权重A |  | — | —
合计 |  | 1 | — | —
注：1.“名称、规格、型号”、“基本价格指数”由招标人填写，基本价格指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替，如人工、施工机具使用费也采用本法调整，由招标人在“名称”栏填写。 2.“变值权重”由投标人根据该项人工 、施工机具使用费和材料设备价值在投标总报价中所占的比例填写，1减去其比例为定值权重。 3.“现行价格指数”按约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各项价格指数填写，该指数应首先采用工程造价管理机构发布的价格指数，没有时，可采用发布的价格代替。

## 表-21 承包人提供主要材料和工程设备一览表(适用于造价信息差
表-21
承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用于造价信息差额调整法)
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数 （%） | 基准单价 （元） | 投标单价 （元） |  | 发承包人确认单价 (元) | 备注
注：1.此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。 2.招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

## 清单子目表
清单子目表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
1 | 030408001001 | 拆除电力电缆YJV-0.6/1kV-3X150+1X70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV-3X150+1x70 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:详见施工图设计 5.电压等级(kV):1KV 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆拆除 | m | 40
| CD0821换 | 铜芯电力电缆敷设 截面积240mm2以下 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,主材*0 |  | 100m | 0.4
2 | 030402017001 | 金属铠装中置开关柜AH13、AH14 | [项目特征] 1.名称:金属铠装中置开关柜AH13、AH14 2.规格、型号:630KVA；其余详设计说明 3.柜体外形尺寸:800x1500x2200 4.安装方式:落地安装 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.补刷(喷)油漆 3.接地 | 台 | 2
| CD0102 | 高压成套配电柜安装 单母线柜安装 附真空断路器柜 |  | 台 | 2
| 补充主材011 | 高压成套开关柜 |  | 台 | 2
3 | 030408001002 | 电力电缆ZB-YJV22-8.7/10kV-3X70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格、型号:ZB-YJV22-8.7/10kV-3X70 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:详见施工图设计 5.电压等级(kV):10KV 6.地形:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 240
| CD0819 | 铜芯电力电缆敷设(截面积 mm2以下) 70 |  | 100m | 2.4
清单子目表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
4 | 030408006001 | 电力电缆头-10KV-3*70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头-10KV-3*70 2.规格、型号:10KV-3*70 3.材质、类型:满足设计及规范要求 4.安装部位:详见施工图设计 5.电压等级(kV):10kv 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 | 个 | 4
| CD0950 | 室内热(冷)缩铜芯电缆终端头10kV以下(截面积 mm2) 70 |  | 个 | 4
5 | 030402018001 | 630KVA箱变 | [项目特征] 1.名称:箱变 2.规格、型号:内设1台630kVA变压器、元配件、配线柜、配线等，详见施工图设计 3.容量(kV·A):630kVA 4.电压(kV):10kv 5.组合形式、基础规格、断面尺寸:详见施工图设计 6.基础混凝土强度等级:C30 7.模板:混凝土现浇构件，模板制作、安装、拆除、整理、堆放 8.接地极:热镀锌角钢L50x50x5 L=2500 9.热镀锌接地线:热镀锌50X5 10.金属百叶窗:详见施工图设计；内置10X10不锈钢钢板网 11.预埋:槽钢#10 12.低压电缆保护管:PVC-U110 13.高压电缆保护管:G100 14.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.基础模板安拆、砼浇筑 3.进箱母线安装 4.补刷(喷)油漆 5.接地 6.电缆保护管安装 7.施工图设计要求的其他内容 | 台 | 2
| CD0120 | 欧式箱式变电站安装(变压器容量 kV·A以下) 630 |  | 座 | 2
| 补充主材012 | 630KVA箱变 |  | 台 | 2
| 借DE1977 | 现浇钢筋砼非定型井 井底 商品砼 换为【商品砼C30】 |  | 10m3 | 3.4944
清单子目表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| 借DE1978 | 现浇钢筋砼非定型井 井壁 商品砼 换为【商品砼C30】 |  | 10m3 | 4.992
| 借DE2180 | 现浇混凝土模板工程 矩形井壁 木模 |  | 100m2 | 2.496
| 借DE2178 | 现浇混凝土模板工程 平井底 木模 |  | 100m2 | 0.2176
| CD1055 | 接地极(板)制作、安装 角钢接地极 |  | 根 | 16
| CD1060 | 户外接地母线敷设 (主线截面积 mm2以内) 200 |  | 10m | 20
| 借AH0098换 | 成品金属百叶窗安装 |  | 100m2 | 0.0144
| CD2210 | 基础槽钢制作、安装 |  | 10m | 5.12
| CD0876 | 地下敷设 硬塑(UPVC)管铺设 公称直径(mm以下) 150 |  | 100m | 0.128
| CD0876 | 地下敷设 硬塑(UPVC)管铺设 公称直径(mm以下) 150 |  | 100m | 0.016
6 | 030408001003 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-3X150+2x70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1KV-3X150+2x70 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:详见施工图设计 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:综合考虑 7.其他:详见施工图设计 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 170
| CD0821换 | 铜芯电力电缆敷设 截面积240mm2以下 实际芯数(芯):5 |  | 100m | 1.7
7 | 030408006002 | 电力电缆头1KV-3X150+2x70 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头1KV-3X150+2x70 2.规格、型号:1KV-3X150+2x70 3.材质、类型:满足设计及规范要求 4.安装部位:详见施工图设计 5.电压等级(kV):1kv 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 | 个 | 6
清单子目表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
| CD0946换 | 室内热(冷)缩铜芯电缆终端头1kV以下(截面积 mm2) 240 单价*1.15 |  | 个 | 6
8 | 030408001004 | 电力电缆YJV-0.6/1kV-3X240+2X120 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.规格:YJV-0.6/1kV-3X240+2X120 3.材质:铜 4.敷设方式、部位:详见施工图设计 5.电压等级(kV):1KV 6.地形:综合考虑 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 20
| CD0821换 | 铜芯电力电缆敷设 截面积240mm2以下 实际芯数(芯):5 |  | 100m | 0.2
9 | 030408006003 | 电力电缆头YJV-0.6/1kV-3X240+2X120 | [项目特征] 1.名称:电力电缆头YJV-0.6/1kV-3X240+2X120 2.规格、型号:YJV-0.6/1kV-3X240+2X120 3.材质、类型:满足设计及规范要求 4.安装部位:详见施工图设计 5.电压等级(kV):1kv 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 | 个 | 4
| CD0946换 | 室内热(冷)缩铜芯电缆终端头1kV以下(截面积 mm2) 240 单价*1.15 |  | 个 | 4
10 | 030414001002 | 电力变压器系统调试 | [项目特征] 1.名称:电力变压器系统调试 2.型号:SCB13-630kVA 3.容量(kV．A):10/0.4kV 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 2
| CD2228换 | 10kV以下电力变压器系统调试(容量kV·A以下) 800 单价*0.8 |  | 系统 | 2
11 | 030414002001 | 送配电装置系统调试 | [项目特征] 1.名称:送配电装置系统调试 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
| CD2241 | 送配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 带断路器 |  | 系统 | 1
清单子目表
工程名称：电气设备安装工程 | [6 empty] | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 项目名称 | 项目特征及主要工程内容 | 单位 | 数量 | 综合单价 |  | 综合合价
12 | 030414011001 | 接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
| CD2274 | 接地装置调试 接地网 |  | 系统 | 1
| CD2273 | 接地装置调试 独立接地装置 6根接地极以内 |  | 组 | 1

## 人材机价差表
人材机价差表
工程名称：电气设备安装工程 | [7 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 编码 | 材料名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 预算价(元) | 市场价(元) |  | 价差(元) | 价差合计(元) | 备注
1 | 000300060 | 模板综合工 |  | 工日 | 59.533
2 | 000300160 | 金属制安综合工 |  | 工日 | 0.373
3 | 000500040 | 电工综合工 |  | 工日 | 115.2665
4 | 000700010 | 市政综合工 |  | 工日 | 53.8152
5 | 010100310@1 | 钢筋 | Ф 10 以内 | kg | 21.0432
6 | 010302380 | 镀锌铁丝 | φ3.5 | kg | 15.2206
7 | 031350010@1 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 9.7792
8 | 031350110 | 低碳钢焊条 | 综合 | kg | 1.5
9 | 032130010 | 铁件 | 综合 | kg | 34.0579
10 | 040100015@1 | 水泥 | 32.5R | kg | 0.9042
11 | 040300760@1 | 特细砂 |  | t | 0.003
12 | 093705200 | 金属百叶窗 |  | m2 | 1.3968
13 | 280304900 | 铜芯聚氯乙烯绝缘导线 | BV4 | m | 7.61
14 | 补充材料002 | 10X10不锈钢钢板网 |  | m2 | 1.44
15 | 840201060 | 预拌混凝土C30 |  | m3 | 86.137
16 | CY | 柴油 |  | kg | 11.0054
17 | CY@1 | 柴油 |  | kg | 11.1155
18 | JSRG | 机上人工 |  | 工日 | 3.8056
19 | QY | 汽油 |  | kg | 67.2765
合 计

## 未计价材料表
未计价材料表
工程名称:电气设备安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） |  | 备注
1 | 基础槽(角)钢 | 51.712 | m
2 | 热镀锌角钢 L50x50x5 L=2500 | 16.8 | 根
3 | PVC-U110 低压电缆保护管 | 13.184 | m
4 | G-PVC100 高压电缆保护管 | 1.648 | m
5 | 热镀锌扁钢 50X5 | 210 | m
6 | 电力电缆YJV-0.6/1KV-3X150+2x70 | 171.7 | m
7 | YJV-0.6/1kV-3X240+2X120 | 20.2 | m
8 | 电力电缆ZB-YJV22-8.7/10kV-3X70 | 242.4 | m
9 | 电力电缆头-10KV-3*70 | 4.08 | 套
10 | 电力电缆头1KV-3X150+2x70 | 6.12 | 套
11 | 电力电缆头YJV-0.6/1kV-3X240+2X120 | 4.08 | 套
12 | 高压成套开关柜 | 2 | 台
13 | 630KVA箱变 | 2 | 台
合 计